## Sheet1
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totals
Days in month		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

Outside wunderground		6.2	5.5	6.1	9.9	11.7	13.8	13.8	15.8	13.4	10	8.8	5.8	10.07
Outside heatpump		6.8	6.4	6.8	11	12.5	14.1	14.3	16.1	13.6	10	9	5.8	10.53
Diff		0.6	0.9	0.7	1.1	0.800000000000001	0.299999999999999	0.5	0.300000000000001	0.199999999999999	0	0.199999999999999	0

Livingroom		18.8	18.4	17.8	17.8	18.1	18.5	19.8	19.8	18.8	18.1	19.6	18.6
Bed1		18.2	17.8	17.3	18.6	18.2	19.2	19.1	20.7	19.2	18	19.3	18.1
Bed2		18.6	18.2	17	18.8	18.1	18.8	19	20.7	19.4	18.1	19.2	18
Kitchen		18.5	18	17.1	17.7	17.3	18.5	19.2	20.5	19.2	18.2	19.6	18.5
Mean internal temperature		18.58	18.17	17.40	18.25	18.05	18.74	19.36	20.32	19.09	18.09	19.42	18.31	18.65

Heat pump standby (kWh)	Elec	1.7	1.7	4.8	7.6	9.6	10.0	18.0	10.7	11.8	11.8	4.1	3.2	95.1	kWh elec
	Heat	0.4	0.5	-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.1	0.7	0.5	1.8
	COP	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0
Heat pump space heating (kWh)	Elec	300.6	282.4	178.5	47.3	17.2	2.5	2.8	0.0	11.4	113.9	206.3	262.3	1425.1	kWh elec
	Heat	1211.0	1148.0	740.0	207.0	79.0	12.0	13.0	0.0	59.1	527.3	917.6	1070.1	5984.0	kWh heat
	COP	4.0	4.1	4.1	4.4	4.6	4.8	4.7	0.0	5.2	4.6	4.4	4.1	4.20
Heat pump hot water (kWh)	Elec	41.8	42.7	42.8	51.4	30.8	7.5	30.8	20.6	32.8	27.3	47.8	49.3	425.6	kWh elec
	Heat	143.0	146.0	144.0	188.0	121.0	34.0	130.9	89.0	140.3	107.9	193.8	191.9	1629.6	kWh heat
	COP	3.4	3.4	3.4	3.7	3.9	4.6	4.2	4.3	4.3	4.0	4.1	3.9	3.83
Heat pump totals (kWh)	Elec	344.0	326.8	226.1	106.4	57.6	20.0	51.6	31.3	56.0	152.9	258.2	314.8	1945.8	kWh elec
	Heat	1354.4	1294.5	883.8	395.2	200.0	46.0	143.8	88.8	199.2	635.3	1112.0	1262.4	7615.5	kWh heat
	COP	3.9	4.0	3.9	3.7	3.5	2.3	2.8	2.8	3.6	4.2	4.3	4.0	3.91

Wood stove (kWh)		20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	25.2	kWh heat

EV charging (kWh)		202	162	115	34	46	40	268	170	204	143	187	142	1712.2	kWh elec

Lighting, Appliances and Cooking (kWh)		113.3	147.3	142.9	165.7	106.0	62.1	155.8	107.0	144.5	127.2	163.4	136.2	1571.3	kWh elec

Total house electricity use (kWh)		659	636	484	306	210	122	475	308	405	423	609	593	5229.3	kWh elec
kWh per day		21.3	22.7	15.6	10.2	6.8	4.1	15.3	9.9	13.5	13.6	20.3	19.1

Solar PV proxy data (Watts)	Scale	21.7	41	148.1	237.2	275.6	181.5	165	179.2	167.8	57.7	29.6	11.9
Solar Gains (Watts)	2.5	54.25	102.5	370.25	593	689	453.75	412.5	448	419.5	144.25	74	29.75
Metabolic gains (Watts)		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Total heat input (Watts)		2078	2259	1774	1361	1139	700	847	771	919	1217	1838	1901
DeltaT		11.8	11.8	10.6	7.2	5.5	4.6	5.1	4.2	5.5	8.1	10.4	12.5
Heat loss factor (W/K)		176	192	167	188	205	151	167	183	167	150	176	152	173

All unit prices and monthly costs include VAT:
Octopus Agile: Whole house	p/kWh	10.9	8.7	9.4	7.6	7.0	7.9	7.7	9.3	9.8	10.0	11.2	13.0	9.8	p/kWh
		£71.83	£55.33	£45.50	£23.26	£14.70	£9.64	£36.58	£28.64	£39.66	£42.28	£68.17	£77.10	£512.69
Octopus Agile: Heatpump	p/kWh	10.6	9.3	9.6	7.3	6.3	8.9	7.8	9.2	10.7	11.9	12.1	13.9	10.7	p/kWh
	p/kWh	2.7	2.3	2.5	2.0	1.8	3.9	2.8	3.2	3.0	2.9	2.8	3.5	2.73	p/kWh heat
		£36.47	£30.39	£21.71	£7.76	£3.63	£1.78	£4.03	£2.88	£6.00	£18.20	£31.24	£43.75	£207.84
Octopus Agile: EV	p/kWh	8.3	6.6	7	5.5	5.8	7.3	7.3	8.3	7.8	6.8	8.3	8.5	7.58	p/kWh
		£16.73	£10.68	£8.05	£1.87	£2.69	£2.92	£19.53	£14.09	£15.93	£9.70	£15.53	£12.08	£129.80
Octopus Agile:	p/kWh	16.4	9.7	11.0	8.2	7.9	8.0	8.4	10.9	12.3	11.3	13.1	15.6	11.1	p/kWh
Lighting, Appliances & Cooking		£18.63	£14.26	£15.74	£13.62	£8.38	£4.94	£13.02	£11.68	£17.74	£14.38	£21.40	£21.27	£175.05

CarbonIntensity: Whole house	g/kWh	214	177	202	176	136	170	181	195	199	152	182	189	185	gCO2/kWh
	kg	141.0	112.6	97.8	53.9	28.6	20.7	86.0	60.1	80.5	64.3	110.8	112.1	968	kgCO2
CarbonIntensity: Heatpump	g/kWh	216	179	205	177	138	166	184	199	204	161	189	201	192	gCO2/kWh el
	g/kWh	55	45	52	48	40	72	66	70	57	39	44	50	49	gCO2/kWh th
	kg	74.3	58.5	46.4	18.8	8.0	3.3	9.5	6.2	11.4	24.6	48.8	63.3	373	kgCO2
CarbonIntensity: EV	g/kWh	0	168	197	186	116	166	163	176	181	129	164	142	145	gCO2/kWh
	kg	0.0	27.2	22.6	6.3	5.4	6.6	43.6	29.9	37.0	18.4	30.7	20.2	248	kgCO2
CarbonIntensity:	g/kWh	589	182	201	173	144	174	211	224	222	167	192	210	221	gCO2/kWh
Lighting, Appliances & Cooking	kg	66.7	26.9	28.8	28.7	15.2	10.8	32.9	24.0	32.2	21.2	31.3	28.6	347	kgCO2